Realizado el 13/07/2016 con Selección de Xpress V7.4.2 - base de datos DIL 11.6.4

Proyecto 	 	DARG 	
Dirección de proyecto 	 	Argentina 	
Referencia 	 	PRUEBA 	
Nombre del cliente 	 	DARG 	
Revisión 	 	0 	

Los parámetros de selección de las unidades interiores se encuentran en el capitulo Detalles de la unidad interior
Los parámetros de selección de las unidades exteriores se encuentran en el capitulo Detalles de la unidad exterior
Solo los datos publicados en el manual son correctos. Este programa usa aproximaciones de estos datos
X.	Lista de materiales
Modelo 	Cantidad 	Descripción 	Coste material 	Coste inst. 	Subtotal 	
RXYQ20TY1 	1 	Bomba de calor VRV IV STANDARD LA 	 	 	 	
FXMQ100PVE 	2 	VRV M - Unidad de conducto montada en el techo 	 	 	 	
FXMQ125PVE 	2 	VRV M - Unidad de conducto montada en el techo 	 	 	 	
FXMQ50PVE 	4 	VRV M - Unidad de conducto montada en el techo 	 	 	 	
KHRP26A22T 	1 	REFNET kit 	 	 	 	
KHRP26A33T 	1 	REFNET kit 	 	 	 	
KHRP26A72T 	5 	REFNET kit 	 	 	 	
DCM601A51 	1 	intelligent Touch Manager 	 	 	 	
DMS502B51 	1 	(DMS502B51)BACnet Interface-Integrated control system connecting VRV system with BMS system 	 	 	 	
BRC1E62 	8 	Controlador remoto con cable (Controlador remoto de navegación) 	 	 	 	
R410A 	6,3kg 	Carga de refrigerante adicional 	 	 	 	
Tuberías ¼" 	17,0m 	 	 	 	 	
Tuberías ⅜" 	16,0m 	 	 	 	 	
Tuberías ½" 	29,0m 	 	 	 	 	
Tuberías ⅝" 	22,0m 	 	 	 	 	
Tuberías ⅞" 	4,0m 	 	 	 	 	
Tuberías 1⅛" 	22,0m 	 	 	 	 	
Coste total 	 	 	 	 	 	

X.	Detalles unidad interior
X.	Abreviaturas
Nombre 	Nombre lógico del dispositivo 	
FCU 	Modelo del elemento 	
Temp C 	Condiciones Interiores en refrigeración (bulbo seco / HR) 	
CT Rq 	Capacidad total refrigeración requerida 	
Max CT 	Capacidad de refrigeración total disponible 	
CS Rq 	Capacidad de sensible refrigeración requerida 	
Max CS 	Capacidad de refrigeración sensible disponible 	
T evap 	Temperatura de evaporación del intercambiador de la unidad interior 	
Tdis E 	Temperatrura de descarga del aire de la unidad interior en enfriamiento  	
Temp H 	Condiciones interiores en calefacción 	
CC Rq 	Capacidad de calefacción requerida 	
Max CC 	Capacidad de calefacción disponible 	
Tdis C 	Temperatrura de descarga del aire de la unidad interior en calefacción 	
Caudal 	Flujo de aire 	
Sonido 	Presión sonora alta y baja 	
Volt. 	Alimentación (voltaje y fases) 	
AMC 	Circuito mínimo en amperios 	
AxAlxF 	Ancho x Alto x Fondo 	
Peso 	Peso de la unidad 	

X.	SISTEMA 1 - RXYQ20TY1
Datos de capacidad a las condiciones y relación de conexión
Nombre 	FCU 	Temp C 	CT Rq 	Max CT 	CS Rq 	Max CS 	T evap 	Tdis E 	Temp H 	CC Rq 	Max CC 	Tdis C 	Caudal 	
 	 	°C 	kW 	kW 	kW 	kW 	°C 	°C 	°C 	kW 	kW 	°C 	m³/h 	
ROOM A 	FXMQ125PVE 	26,0 / 46% 	10,6 	13,1 	n/a 	10,3 	6,0 	14,5 	20,0 	n/a 	16,0 	30,7 	2340 	
ROOM B 	FXMQ125PVE 	26,0 / 46% 	10,7 	13,1 	n/a 	10,3 	6,0 	14,4 	20,0 	n/a 	16,0 	30,7 	2340 	
ROOM C 	FXMQ50PVE 	26,0 / 46% 	5,1 	5,2 	n/a 	4,5 	6,0 	14,1 	20,0 	n/a 	6,3 	29,2 	1080 	
ROOM D 	FXMQ50PVE 	26,0 / 46% 	5,1 	5,2 	n/a 	4,5 	6,0 	14,1 	20,0 	n/a 	6,3 	29,2 	1080 	
ROOM E 	FXMQ100PVE 	26,0 / 46% 	9,1 	10,5 	n/a 	8,3 	6,0 	14,2 	20,0 	n/a 	12,5 	30,4 	1920 	
ROOM F 	FXMQ100PVE 	26,0 / 46% 	9,0 	10,5 	n/a 	8,3 	6,0 	14,2 	20,0 	n/a 	12,5 	30,4 	1920 	
ROOM G 	FXMQ50PVE 	26,0 / 46% 	4,2 	5,2 	n/a 	4,5 	6,0 	14,9 	20,0 	n/a 	6,3 	29,2 	1080 	
ROOM H 	FXMQ50PVE 	26,0 / 46% 	4,2 	5,2 	n/a 	4,5 	6,0 	14,9 	20,0 	n/a 	6,3 	29,2 	1080 	

La capacidad de enfriamiento requerida a la unidad exterior  58,0kW
La suma de capacidad requerida de las unidades interiores es 58,0kW para enfriamiento y 0,0kW para calefacción
Sin embargo, la selección de unidad exterior utiliza valores reducidos de carga de enfriamiento de  52,2kW (=-10%).
Sea consciente que al utilizar capacidades no reales puede reducir los niveles de confort, causar problemas de ruido y desgaste prematuro.

La temperatura de descarga en calefacción es calculada utilizando una temperatura ambiente de 0,0°C, temperatura de habitación de 20,0°C, y una relación de conexión máxima del 130%.
El análisis de las temperaturas de succión y descarga pueden ayudar a prevenir un enfriamiento excesivo y asegurar un apropiado nivel de confort.La temperatura de descarga es menor que 35,0°C. Reduciendo la relación de conexión puede compensarlo e incrementar la temperatura de descarga, mejorando el nivel de confort.
La temperatura de descarga  de la unidad interior es calculada utilizando la temperatura de diseño de la habitación en enfriamiento 

Nombre 	Sonido 	Volt. 	AMC 	AxAlxF 	Peso 	
 	dBA 	 	A 	mm 	kg 	
ROOM A 	40-44 	220V 1ph 	3,4 	1400x300x700 	46 	
ROOM B 	40-44 	220V 1ph 	3,4 	1400x300x700 	46 	
ROOM C 	37-41 	220V 1ph 	1,6 	1000x300x700 	36 	
ROOM D 	37-41 	220V 1ph 	1,6 	1000x300x700 	36 	
ROOM E 	39-43 	220V 1ph 	2,9 	1400x300x700 	46 	
ROOM F 	39-43 	220V 1ph 	2,9 	1400x300x700 	46 	
ROOM G 	37-41 	220V 1ph 	1,6 	1000x300x700 	36 	
ROOM H 	37-41 	220V 1ph 	1,6 	1000x300x700 	36 	

Unidad exterior situada 40,0m por encima de las unidades interiores
La mínima relación de conexión para este sistema es 50%.

X.	Detalles unidad exterior
X.	Abreviaturas
Nombre 	Nombre lógico del dispositivo 	
Modelo 	Modelo del elemento 	
Temp C 	Temperatura exterior en enfriamento 	
CC 	Capacidad de refrigeración disponible 	
CE Rq 	Capacidad de refrigeración requerida 	
EER 	EER at nominal conditions for standard efficiency series (nominal temperatures, 100% connection ratio and 	
 	without considering pipe length corrections) 	
ESSER 	Eficienci enegrética estacional (Europa) 	
Temp H 	Condiciones exteriores en calefacción (bs / HR) 	
CH 	Capacidad de calefacción disponible (capacidad de calefacción integrada) 	
CC Rq 	Capacidad de calefacción requerida 	
COP 	COP at nominal conditions for standard efficiency series (nominal temperatures, 100% connection ratio and 	
 	without considering pipe length corrections) 	
Tuberías 	Máxima distancia entre unidad interior y exterior 	
Precarga 	Carga de refrigerante de fábrica (5m de longitud de tuberías real) 	
 	No incluye la carga adicional de refrigerante 	
 	Para el cálculo de la cantidad de refrigerante adicional indicado en Manual Técnico 	
Carga Adicional 	Carga de refrigerante adicional 	
Volt. 	Alimentación (voltaje y fases) 	
AMC 	Circuito mínimo en amperios 	
AxAlxF 	Ancho x Alto x Fondo 	
Peso 	Peso de la unidad 	

X.	Detalles de la exterior
Nombre 	Modelo 	Comb 	Temp C 	CC 	CE Rq 	EER 	ESSER 	Temp H 	CH 	CC Rq 	COP 	
 	 	% 	°C 	kW 	kW 	 	 	°C 	kW 	kW 	 	
SISTEMA 1 	RXYQ20TY1 	 	130 	35,0 	53,6 	52,2 	3,1 	 	0,0 / 50% 	43,7 	 	3,6 	

Nombre 	Modelo 	Tuberías 	Refrigerante 	
 	 	m 	Tipo 	Precarga 	Carga Adicional 	
 	 	 	 	kg 	kg 	
SISTEMA 1 	RXYQ20TY1 	41,5 	R410A 	11,8 	6,3 	

Nombre 	Modelo 	Volt. 	AMC 	AxAlxF 	Peso 	
 	 	 	A 	mm 	kg 	
SISTEMA 1 	RXYQ20TY1 	400V 3ph 	40 	1240x1657x765 	320 	

X.	SISTEMA 1 - RXYQ20TY1

Modelo 	Cantidad 	Descripción 	Coste material 	Coste inst. 	Subtotal 	
RXYQ20TY1 	1 	Bomba de calor VRV IV STANDARD LA 	 	 	 	
FXMQ100PVE 	2 	VRV M - Unidad de conducto montada en el techo 	 	 	 	
FXMQ125PVE 	2 	VRV M - Unidad de conducto montada en el techo 	 	 	 	
FXMQ50PVE 	4 	VRV M - Unidad de conducto montada en el techo 	 	 	 	
KHRP26A22T 	1 	REFNET kit 	 	 	 	
KHRP26A33T 	1 	REFNET kit 	 	 	 	
KHRP26A72T 	5 	REFNET kit 	 	 	 	
BRC1E62 	8 	Controlador remoto con cable (Controlador remoto de navegación) 	 	 	 	
R410A 	6,3kg 	Carga de refrigerante adicional 	 	 	 	
Tuberías ¼" 	17,0m 	 	 	 	 	
Tuberías ⅜" 	16,0m 	 	 	 	 	
Tuberías ½" 	29,0m 	 	 	 	 	
Tuberías ⅝" 	22,0m 	 	 	 	 	
Tuberías ⅞" 	4,0m 	 	 	 	 	
Tuberías 1⅛" 	22,0m 	 	 	 	 	
Coste total 	 	 	 	 	 	

Carga de refrigerante de fábrica (5m de longitud de tuberías real) = 11,8kg
Carga de refrigerante adicional = 10,0m(ø⅝") × 0,17 + 16,0m(ø⅜") × 0,057 + 17,0m(ø¼") × 0,022 + 12,0m(ø½") × 0,11 + A + B = 6,3kg
A 130% 38,0m = 2,0kg
B 20HP = 0

Limitaciones de tuberías
Máxima longitud total 	1000,0m 	
Máxima longitud real 	165,0m 	
Máxima longitud equivalente 	190,0m 	
Longitud máxima equivalente(Tamaño de tubería principal requerido si es más largo) 	89,9m 	
Máxima longitud desde la primera junta a la última (aumento de las  tuberías intermedias necesario si es más larga) 	40,0m 	
Máxima longitud desde la primera derivación a las unidades interiores 	90,0m 	
Maximum length of indoor units to nearest branch 	40,0m 	
Máxima diferencia de longitud entre la distancia máas larga y más corta a las unidades interiores 	40,0m 	
Máxima diferencia de altura, unidad exterior por encima de unidades interiores 	50,0m 	
Máxima diferencia de altura entre unidades interiores 	30,0m 	
Rango del relación de conexión 	50-130% 	

Capacidades de tuberías
Indice de Conexión Máximo 	Diametro 	
149,9 	⅜"×⅝" 	
199,9 	⅜"×¾" 	
289,9 	⅜"×⅞" 	
419,9 	½"×1⅛" 	
639,9 	⅝"×1⅛" 	
> 639,9 	¾"×1¼" 	
Aumentar tuberia principal 	¾"×1¼" 	

X.	Diagramas de Frigoríficos
Las tuberías marcadas con * en los diagramas deben conectarse al elemento con junta reductora
X.	Tuberías SISTEMA 1

X.	Diagramas de cableado

Todas las conexiones de control deben realizarse con dos hilos de cable calibre 18 AWG forrados, como se especifica en la guía de instalación; A menos que su asesor DAIKIN indique algo diferente.
F1F2 = Por favor seleccione el tipo de cable y tamaño de acuerdo al libro de ingeneiría.
X.	Cableado SISTEMA 1

X.	Opciones

X.	Controles centralizados
X.	Concepto

X.	Control group 1

X.	Diagramas Dimensionales

Bacnet DMS502B51

iTouchManager DCM601A51